2018年武进区智能楼宇管理员大赛理论题库

职业技能竞赛理论试题库

第一部分：单项选择题

一、职业道德

1. 关于道德的叙述正确是（   ）。

A. 道德中的“应该”与“不应该”因人而异，没有共同道德标准

B. 道德是处理人与人之间、人与社会之间关系的特殊行为规范

C. 道德是现代文明的产物

D. 道德从来没有阶级性

答案: B

2. 职业纪律具有的特点是（   ）。

A. 职业纪律具有明确的规定性和一定的强制性

B. 职业纪律是企业内部的规定，与国家法律无关

C. 职业纪律是自我约束性

D. 职业纪律对于员工有一定的弹性

答案: A

3. 下列行为不违背职业道德的是（   ）。

A. 在单位的电脑上读小说                 B. 拷贝和使用免费软件

C. 用单位的电话聊天                     D. 私下打开同事的电子邮箱

答案: B

4. 爱岗敬业的具体要求体现在（   ）。

A. 具有强烈的事业心和责任感             B. 就是一辈子不换岗

C. 追求职业利益                         D. 自觉地遵纪守法

答案: A

5. 对单位的规章制度，通常采取（   ）做法。

A. 自觉遵守，对不合理的地方提出建议     B. 自己认为合理就遵守

C. 有人监督就遵守                       D. 不折不扣地遵守

答案: A

6. 创新对企事业和个人发展的作用体现在（   ）。

A. 创新对企事业和个人发展不会产生巨大动力

B. 创新对个人发展无关紧要

C. 创新是提高企业市场竞争力的重要途径

D. 创新对企事业和个人就是要独立自主

答案: C

7. 关于创新叙述不正确的是（   ）。

A. 创新过程是更新观念的过程             B. 创新是提高企业市场竞争力的重要途径

C. 创新与继承是根本对立的               D. 创新需要引进国外先进技术

答案: C

8. 关于勤劳节俭正确的表述是（   ）。

A. 消费可以拉动需求，促进经济发展，因此提倡节俭是不合时宜的

B. 勤劳节俭是物质匮乏时代的需要，不符合现代企业精神

C. 勤劳可以提高效率，节俭可以降低成本

D. 勤劳节俭拉动经济增长

答案: C

9. 确认合同为无效合同的方法不包含（   ）。

A. 利用欺诈手段	         B. 通过胁迫手段

C. 损害国家利益		D. 超越权限签订

答案: D

10. 建筑法在建筑工程发包与承包规定中，下列选项不符合法律的是（   ）。

A. 双方依法订立书面合同，全面履行合同义务

B. 在招标投标活动中应公开、公正、公平

C. 发包方应及时拨付工程款项

D. 发包工程需要征询行政主管部门的意见

答案: D

- 基础知识

1. 为防雷电波侵入建筑物，以下措施错误的是（   ）。

A. 设避雷针、避雷线、避雷带等

B. 建筑内部金属物或金属管道与圈梁钢筋或均压环不连接

C. 利用钢柱或钢筋混凝土柱内钢筋作为防雷装置引下线

D. 对进入建筑物的金属管道或电气线路全线或部分埋地引入并接地，对于低压架空线路在进出线处设避雷器并接地

答案: B

2. 通过总等电位联接端子板将进线配电箱的PE母排、公用设施的金属管道、建筑物金属结构等导电部分互相连通，这种联结叫（   ）。

A. 等电位联结                           B. 辅助等电位联结

C. 总等电位联结                         D. 局部等电位联结

答案: C

3. 对于一级负荷，要求采用（   ）供电。

A. 两个独立的电源                       B. 一个独立的电源

C. 双回路                               D. 单回路

答案: A

4. 漏电保护器用来保护正常人的生命安全时，其额定漏电流为（   ）。

A. 10mA                                 B. 30mA

C. 50mA                                 D. 100mA

答案: B

5. 在TN系统中，电气保护方式采用的是（   ）。

A. 保护接地                             B. 保护接零

C. 工作接地                             D. 重复接地

答案: B

6. 下列关于存储叙述中，错误的是（   ）。

A. 内存储器RAM中主要存储当前正在运行的程序和数据

B. 高速缓冲存储器（Cache）一般采用DRAM组成

C. 外部存储器（如硬盘）用来存储必须永久保存的程序和数据

D. 存储在RAM中的信息会因断电而全部丢失

答案: B

7. 接地干线应为截面积不小于（   ）的铜绝缘导线，由主接地母线引出，连接所有接地母线。

A. 10mm2							       B. 12mm2

C. 14mm2                                                              D. 16mm2

答案: D

8. 过载使导体中的电能转变为热能，其热量Q与（   ）的平方成正比，达到一定温度时，可能会引起火灾。

A. 电流I		B. 电阻R

C. 电压V			D. 时间T

答案: A

9. 变配电系统需要监视高压进线开关的（   ）。

A. 温度		B. 状态

C. 数量		D. 电压

答案: B

10. 交流双速电动机在进行（   ）时,必须对主电路进行换相操作,以免发生反转运行。

A. 高速启动		B. 低速启动

C. 速度切换		D. 降低启动

答案: C

三、综合布线系统

1. 综合布线工作区子系统位于终端设备接线处和信息插座之间，由（   ）组成。

A. 信息插座、适配器和连接线	           B. 适配器、连接线和电脑

C. 信息插座、连接线和网络适配器         D. 连接线、网络适配器和电脑

答案: A

2. 综合布线干线子系统使用多模光纤时，传输距离可达（   ）。

A. 3000m                                B. 2000m

C. 90m                                  D. 800m

答案: B

3. 综合布线系统分为基本型、增强型和综合型3种设计等级，它们（   ）。

A. 都能支持话音系统                     B. 都能支持话音、数据等系统

C. 都能支持数据系统                     D. 设计等级不同，支持系统不同

答案: B

4. 综合布线系统有A级、B级、C级、D级和光缆级五个应用等级，其中D级综合布线系统的最高传输频率为（   ）。

A. 100kHz                               B. 1MHz

C. 16MHz                                D. 100MHz

答案: D

5. 敷设综合布线线缆时，非屏蔽4线对双绞线电缆的弯曲半径应不小于电缆外径的（   ）。

A. 6～10倍		B. 10倍

C. 4倍		D. 15倍

答案: C

6. 配线架的基本功能是可对（   ）进行转接、分配及管理。

A. 终端设备		B. 传输信号

C. 分线设备		D. 信息模块

答案: B

7. 综合布线干线子系统使用大对数铜缆，要求带宽大于5MHz时，线缆长度不宜超过（   ）。

A. 90m                                  B. 100m

C. 2000m                                D. 800m

答案: A

8. 光功率计用于测量（   ）或通过一段光纤的光功率的相对损耗。

A. 绝对光功率		B. 相对光功率

C. 光纤衰减		D. 损耗分布

答案: A

9. 综合布线系统若采用独立接地，接地体的接触电阻应不大于4Ω，且距离建筑物防雷系统接地体不小于（   ）。

A. 1m                                   B. 2m

C. 3m                                   D. 4m

答案: B

10. 综合布线配线子系统对布线距离有着严格的规定，从楼层配线架的机械终端到信息插座之间缆线的最大长度为（   ）。

A. 100m                                 B. 95m

C. 90m                                  D. 110m

答案: C

11. 综合布线线缆终接后应有余量，电信间、设备间双绞线电缆预留长度宜为（   ）。

A. 0.5～1.0m                            B. 3～5m

C. 10～30m                              D. 1～3m

答案: A

12. 超六类或6A（CAT6A）传输带宽介于六类和七类之间，传输频率为500MHz，传输速度为（   ），标准外径6mm。

A. 10Mbps                               B. 100Mbps

C. 500Mbps                              D. 10Gbps

答案: D

13. 线路的色标标记管理可在（   ）中实现。

A. 管理子系统                           B. 水平布线子系统

C. 垂直干线子系统                       D. 设备间子系统

答案: A

14. （   ）也是建筑群来的线缆进入建筑物终接的场所。

A. 管理子系统                           B. 设备间子系统

C. 垂直干线子系统                       D. 垂直布线子系统

答案: B

15. 下列参数中，（   ）不是描述光纤通道传输性能的指标参数。

A. 光缆衰减                             B. 光缆波长窗口参数

C. 回波损耗                             D. 光缆结构

答案: D

16. 衰减通常以负的分贝数来表示，即-10dB比-4dB信号弱，其中6dB的差异表示二者的信号强度相差（   ）倍。

A. 2                                    B. 3

C. 4                                    D. 5

答案: A

17. 在综合布线系统中，下面有关光缆成端端接的描述，说法有误的一项是（   ）。

A. 制作光缆成端普遍采用的方法是熔接法

B. 所谓光纤拼接就是将两段光缆中的光纤永久性地连接起来

C. 光纤端接与拼接不同，属非永久性的光纤互连，又称光纤活结

D. 以牵引方式敷设光缆时，主要牵引力应加在光缆的纤芯上

答案: D

18. 在综合布线系统测试中，不属于光缆测试的参数是（   ）。

A. 回波损耗                             B. 绝缘电阻

C. 衰减                                 D. 插入损耗

答案: B

19. NVP值是指（   ）。

A. 信号在电缆中传输速度与真空中光速之比

B. 信号在光纤中传输速度与真空中光速之比

C. 信号在电缆中传输速度与信号在光纤中传输速度之比

D. 数字信号在电缆中传输速度与模拟信号在电缆中传输速度之比

答案: C

20. 光纤连接器的作用是（   ）。

A. 固定光纤                             B. 熔接光纤

C. 连接光纤                             D. 成端光纤

答案: D

四、火灾自动报警及消防联动系统

1. 按原理感烟式火灾探测器分为（   ）。

A. 点型、线型二类

B. 离子感烟、光电感烟二类

C. 离子感烟、光电感烟、红外光束三类

D. 离子感烟、光电感烟、散射光感烟、减光式感烟四类

答案: B

2. 有关感温式火灾探测器，下列错误的是（   ）。

A. 分为定温式和差定温式两种

B. 分为定温式、差温式、差定温三种

C. 其工作原理有机械式、电子式两种

D. 设定值有按温度、按温度上升速率或两者兼有

答案: A

3. 差温式火灾探测器的工作原理（   ）是不对的。

A. 是根据异常温度

B. 是根据温升速率

C. 分机械式和电子式两种

D. 是当环境温度变化时，气室内的空气可通过泄漏孔排气

答案: A

4. 可燃气体探测器能运用在可燃性气体的泄露报警，通常运用该地点不包括（   ）。

A. 公寓厨房、住宅厨房                   B. 燃气锅炉房

C. 燃气表房、燃气阀门处                 D. 汽车库

答案: D

5. 探测器的安装位置，应考虑离送风口的距离，离墙壁、梁的距离及（   ）。

A. 1000mm之内不应有遮挡物 	B. 500mm之内不应有遮挡物

C. 离水管的距离	D. 离回风口的距离

答案: B

6. 一个探测器地址码，代表一个（   ）。

A. 探测器		B. 保护区域

C. 报警区域		D. 探测区域

答案: D

7. 新型的消防自动报警系统中，火灾报警控制器与探测器及各功能模块间的联接方式通常都采用（   ）的系统结构。

A. 多线制	B. 无线方式

C. 总线制	D. 点对点式

答案: C

8. 火灾自动报警线路中，对线色要求，（   ）是不正确的。

A. 探测器的安装接线“+”线应为红色，“-”线应为蓝色

B. 红色要全楼一致

C. 要分为“+”“-”

D. 所有的24V，“+”线为红色，“-”线为蓝色

答案: D

9. 工程图中，外框是方形，框内 I/O 表示是（   ）。

A. 输入模块		B. 输出模块

C. 输入输出模块	D. 双输入输出模块

答案: C

10. 输入输出模块连接的线路，除电源线外，还有（   ）。

A. 信号总线、输出信号、报警信号

B. 信号总线、启动命令、设备启动后反馈信号

C. 输出信号、输入信号、开关

D. 信号总线、输出信号、控制信号

答案: B

11. 隔离模块的使用（   ）。

A. 只能接在信号线的始端

B. 隔离模块需要地址编码

C. 信号总线上某处发生短路，隔离模块烧坏，故障排除后，需更换后使用

D. 信号总线上某处发生短路，隔离模块呈现高阻，故障排除后，隔离模块又恢复工作

答案: D

12．消火栓泵可在多处启动，不包括（   ）。

A. 消防控制室内，总线自动控制方式       B. 消防控制室内，手动直接控制

C. 分布在现场的多个消火栓按钮           D. 消防泵房的配电柜上自动控制方式启动

答案: D

13．湿式自动喷淋灭火系统中，有关高位水箱的错误说法是（    ）。

A. 高位水箱中的消防水可以从系统侧上面直接进入管网的顶层管道用于灭火

B. 高位水箱中的消防出水管须通过管道连接报警阀的进水端

C. 高位水箱可以与消火栓和自动喷水灭火系统的水箱合用

D. 高位水箱的安装高度应满足最不利点喷头压力要求，否则应设置稳压泵

答案: A

14. 水喷淋系统中，下列信号经信号总线送消防控制器，使用（   ）是不对的。

A. 水流指示器                           B. 检修信号阀

C. 压力开关                             D. 湿式报警阀

答案: D

15．水喷淋系统中，输入模块将水流指示器信号、检修信号阀及（   ）等信号，送到信号总线上。

A. 压力开关                             B. 湿式报警阀

C. 水力警铃                             D. 水泵启动

答案: A

16. 火灾自动报警与风路系统联动的设备，不包括（   ）。

A. 加压送风                             B. 机械排烟

C. 局部排风                             D. 通风空调

答案: C

17．防排烟系统中，常闭排烟口,火灾时打开，（   ）。

A. 用输入输出模块配合                   B. 用输入模块配合

C. 用输出模块配合                       D. 用双输入输出模块配合

答案: A

18．按规范规定，火灾时，地下室排烟的同时要进行补风，（   ）。

A. 使地下室形成正压，阻挡烟雾的入侵

B. 否则地下室缺少新鲜空气，不利于逃生

C. 否则负压的效果不利于排烟

D. 否则负压的效果不利于排风

答案: C

19. 排烟机旁的排烟防火阀，常开，火灾时，280℃关闭（   ）。

A. 用输入输出模块配合                   B. 用输入模块配合

C. 用输出模块配合                       D. 用双输入输出模块配合

答案: B

20．应急照明的电源有采用双回路切换供电及（   ）。

A. EPS电源；UPS电源

B. 集中蓄电池电源；内装蓄电池应急灯；备用电源

C. 内装蓄电池应急灯；集中蓄电池电源；双回路切换供电，再加蓄电池

D. 带蓄电池的应急灯；集中蓄电池电源；UPS电源

答案: C

五、通信网络系统

1. ODBC(Open Database Connectivity，开放数据库互连)是（   ）开放服务结构中有关数据库的一个组成部分。

A. SUN公司						       B. 微软公司

C. IBM公司						       D. Dell公司

答案: B

2. SA子系统与IBMS系统集成的进行通讯连接的装置是（   ）。

A. 485卡							       B. 1394卡

C. USB							       D. 网卡

答案: A

3. 报警数据通过（   ）工具实现系统联动控制。

A. 设备组态						       B. 策略组态

C. 页面组态						       D. 以上均不正确

答案: B

4. 在与SQLSERVER2000连接过程中，必须通过（   ）与数据库进行交换信息。

A. 数据源						       B. 组件

C. 驱动程序管理器				       D. 应用程序

答案: B

5. IBMS系统提供（   ）设置平台，使楼宇自控系统可实现与消防报警系统、综合安保、物

业管理等相关系统的可靠联动。

A. 监视工作						       B. 联动策略

C. 设备实时状态					       D. 监视和控制

答案: B

6. IBMS系统可以对巡更的布防状况进行跟踪，及时将巡更的数据上传至（   ）。

A. 数据库						       B. 信息中心

C. 储存设备						       D. 移动硬盘

答案: A

7. 报警管理系统可与（   ）通过UTP进行互联。

A. 数据库						       B. 信息中心

C. IBMS							       D. 监控平台

答案: C

8. 针对不同用户的性质、用途和特殊要求，基于成熟、先进、实用的原则，（   ）在实施时需

针对这些特殊要求进行应用功能开发。

A. BA系统						       B. FA系统

C. SA系统						       D. IBMS系统

答案: D

9. 在IBMS系统联动中，当火灾发生时，处于运行中的电梯应该（   ）。

A. 继续运行						       B. 立刻停止

C. 上升到顶层					       D. 就近停靠并迫降

答案: D

10. 在IBMS系统中，系统联动是在（   ）实现的。

A. 设备组态	 					       B. 页面组态

C. 用户管理						       D. 策略组态

答案: D

11. 在IBMS集成管理系统中，SA/FA/BA之间的系统联动主要是通过（   ）实现的。

A. 硬件联动							   B. 软件数据分析

C. 人工操作							   D. 远程控制

答案: B

12. 卫星电视广播由（   ）、 卫星转发器和地面接收站组成。

A. 功分器							   B. 调制器

C. 地面上行站						   D. 混合器

答案: C

13. 在卫星电视天线系统中，以下（   ）不在中频的频率范围内。

A. 950MHz							   B. 2000MHz

C. 1200MHz						       D. 700MHz

答案: D

14. 卫星电视天线材料除了使用硬质合金板、钢丝网状反射面外，还可以使用（   ）。

A. 玻璃反射面						   B. 塑料反射面

C. 玻璃钢反射面						   D. 有机玻璃反射面

答案: C

15. IBMS中系统管理器的作用是（   ）。

A. 系统配置						       B. 图形设计

C. 联动编程							   D. 数据采集

答案:A

16. SA/BA/FA联动是通过管理中心的系统数据设定与（   ）对比实现的。

A. 分析数据						       B. 采集数据

C. 共享数据						       D. 收集数据

答案:B

17. 在有线电视系统中，混合器最少能将（   ）输入信号混合在一起，馈送到一个电缆上。

A. 2个以上						       B. 3个以上

C. 4个以上						       D. 5个以上

答案: A

18. ODBC是（   ）。

A. 开放数据库互连				       B. 开放数据库

C. SQL数据库					           D. 硬件通信协议

答案: A

19. 无线局域网的最初协议是（   ）。

A. IEEE802.11					       B．IEEE802.5

C．IEEE802.3						       D．IEEE802.1

答案: A

20. 现网AP设备能支持（   ）管理方式。

A. SNMP							       B．SSH

C．WEB							       D．TELNET

答案: A

21. 合法的IP地址是（   ）。

A. 202.169.110.256				       B. 202.256.112.50

C. 202.110.256.50				       D. 202.110.112.50

答案: D

22. 由于无线通信过程中信号强度太弱、错误率较高，无线客户端切换到其它无线AP的信道，这个过程称为（   ）。

A. 关联							       B. 重关联

C. 漫游							       D. 负载平衡

答案: B

23. 两台无线网桥建立桥接，（   ）必须相同。

A. SSID. 信道					       B. 信道

C. SSID. MAC地址				           D. 设备序列号.MAC地址

答案: B

24. 两台无线设备是通过（   ）建立桥连接。

A. MAC地址						       B. IP地址

C. 设备的标志号					       D. 设备的型号

答案: A

25. 以下属于卫星电视接收系统设备的是（   ）。

A. 高频头						       B. 分支器

C. 分配器						       D. 混合器

答案: A

26. 卫星电视接收机是（   ）。

A. 指将卫星降频器LNB输出信号转为音频视频信号或射频信号的电子设备

B. 指将卫星降频器LNB输出信号转换为射频信号的电子设备

C. 指将卫星降频器LNB输出信号转换为音频的电子设备

D. 指将卫星降频器LNB输出信号转换为视频的电子设备

答案: A

27. 卫星电视覆盖面积很大，用（   ）卫星就可以覆盖我国全部领土。

A. 一颗							       B. 两颗

C. 三颗							       D. 四颗

答案: A

28. 卫星电视天线接收室外部分不包括（   ）。

A. 高频头						       B. 功分器

C. 天线							       D. 馈源

答案: B

29. 卫星天线高频头称（   ）。

A. 高噪声降频器					       B. 低噪声升频器

C. 低噪声降频器					       D. 高噪声升频器

答案: C

30. 卫星天线的作用（   ）。

A. 收集由卫星传来的微弱信号，并尽可能去除杂波

B. 收集由卫星传来的微弱信号，并尽可能去除干扰

C. 收集由卫星传来的微弱信号，并尽可能去除干扰且放大信号

D. 收集由卫星传来的微弱信号，并进行降频

答案: A

六、建筑设备监控系统

1. 建筑设备监控系统设计时现场控制器DDC的输入输出点一般应留有（   ）余量。

A. 10%   							   B. 20%

C. 30%   						       D. 40%

答案：A

2. 照明系统的监控中，照明回路可与（   ）系统进行联动控制：即由报警信号触发控制开启相应的照明回路满足摄像机正常工作的需要。

A. 消防   					           B. 安全防范

C. 综合布线   				           D. 计算机通讯

答案：B

3．分布式控制系统中，（   ）通常用于协调DDC中各I/O模块的测量和控制。

A. 通讯模块							   B. I/O模块

C. 显示模块							   D. 主控模块

答案：D

4．建筑设备监控系统中一般不采用（   ）温度传感器测量温度。

A. 铂电阻      				           B. 铜电阻

C. 热敏电阻      				       D. 热电偶

答案：D

5．通常每隔（   ），应检测中央监控站所显示的数据、状态是否与现场的读数、状态一致。

A. 一个月      				           B. 一个星期

C. 一天      					       D. 一个季度

答案：B

6．中央空调制冷站系统中各电气设备的启动顺序是（   ）。

A. 冷却塔风机---冷却水泵---冷冻水泵---冷水机组

B. 冷却水泵---冷却塔风机---冷冻水泵---冷水机组

C. 冷却塔风机---冷冻水泵---冷却水泵---冷水机组

D. 冷却塔风机---冷却水泵---冷水机组---冷冻水泵

答案：A

7．蒸汽锅炉的供汽通常需检测的模拟量参数有（   ）。

A. 温度、湿度和流量   		           B. 湿度、流量和液位

C. 温度、压力和流量   		           D. 温度、压差和流量。

答案：C

8．空调机组及新风机组过滤器堵塞的监测一般采用（   ）。

A. 气流开关   				           B. 压差变送器

C. 压差开关   				           D. 流量开关

答案：C

9．给排水系统中如果不需对液位的高度进行连续的数值测量，通常可选择（   ）液位计。

A. 差压式   					           B. 超声波式

C. 浮球式   					           D. 电阻式

答案：C

10．给排水系统中的给水泵或排水泵通常需要监测的三种状态是（   ）。

A. 自动状态、通讯状态和故障状态

B. 手动状态、自动状态和故障状态

C. 手动状态、自动状态和运行状态

D. 手/自动状态、运行状态和故障状态

答案：D

11．建筑设备监控系统中，上位机的各种监控画面通常用（   ）进行开发。

A. 编程软件    				           B. 脚本程序

C. 组态软件    				           D. 用户程序

答案：C

12．建筑设备监控系统中的现场控制器DDC应尽量安装在（   ）附近。

A. 控制柜   					           B. 被监控设备

C. 中央控制室    				       D. 弱电竖井

答案：B

13．制冷站冷冻水系统中供回水旁通管的调节阀开度通常根据（   ）进行自动调节的。

A. 供水温度    				           B. 回水温度

C. 供回水压差    				       D. 冷冻水流量

答案：C

14．建筑设备监控系统中的压力变送器常采用（   ）的标准输出信号。

A. DC 0~10V或DC4~20mA                  B. DC 0~10V或DC 0~20mA

C. DC 0~20V或DC0~10mA                  D. DC 0~20V或DC0~20mA

答案：A

15．建筑设备监控系统竣工验收的竣工图纸不包含（   ）。

A. 设备布置及管线平面图		           B. 各子系统控制原理图

C. 设备清单					           D. 工程合同技术文件

答案：D

16．DDC控制器输出的AO信号可以对（   ）进行连续调节。

A. 供回水压差旁通阀开度			       B. 水流开关

C. 压差开关							   D. 气流开关

答案：A

17．新风机组的控制中，送风机应与（   ）实现启/停连锁控制。

A. 新风阀    					       B. 加湿器

C. 电动调节水阀    			           D. 回风机

答案：A

18．流量仪表的量程选择通常要求被测介质的正常流量为仪表满量程的（   ）。

A. 10%---20%     				       B. 30%---40%

C. 50%---70%     				       D. 80%---90%

答案：C

19．在智能建筑中，（   ）不属于BAS的监控范围。

A. 办公照明   					       B. 生活照明

C. 事故照明						       D. 泛光照明

答案：C

20．在测量过程中，将物理量、化学量等非电学量转变为信号的装置叫（   ）。

A. 传感器    					       B. 变送器

C. 控制器     				           D. 执行器

答案：A

21．由传感接收、（   ）、驱动输出三环节构成的开关量传感器，输出形式为“接通”和“断开”。

A. 电流处理						       B. 电压处理

C. 信号处理     				           D. 频率处理

答案：C

22．图形组态软件的主要功能不包括（   ）。

A. 密码系统和操作日志

B. 监控点历史记录及报警信息

C. 程序下载和上载

D. 工作时间表和运行时间累积记录

答案：C

23．在以下各现场总线技术中，（   ）可能成为未来建筑设备监控系统中统一采用的通讯协议。

A. C-BUS      				           B. ProfiBus

C. BACnet      				           D. CAN

答案：C

24. 铂电阻分度号Pt1000中的数字1000表示的含义是（   ）。

A. 00C时的电阻值				           B. 250C时的电阻值

C. 10000C时的电阻值                     D. 产品序号

答案：A

25．水箱式供水系统的监控原理是当控制器收到（   ）信号时发出停泵控制信号。

A. 溢流水位    				           B. 高位水位

C. 低位水位   				           D. 低限报警水位

答案：B

26．建筑设备监控系统中执行器的执行机构常采用（   ）。

A. 气动方式    				           B. 液动方式

C. 电动方式   				           D. 人工方式

答案：C

27．制冷站系统中冷冻水泵和冷却水泵是否正常工作通常采用（   ）来监测。

A. 压差开关    				           B. 水流开关

C. 流量计   					           D. 压力传感器

答案：B

28．DDC控制程序BASIC语言编程时，以下特点描述肯定不正确的是（   ）。

A. 易读、易懂    				       B. 读写配置信息

C. 进行系统分析   			           D. 存储空间大

答案：D

29．建筑设备监控系统中的监控点表不包括被监控设备的（   ）。

A. 输入输出信号类型   		           B. 名称

C. 价格    					           D. 数量

答案：C

30．冷冻站中水流开关的作用是（   ）。

A. 冷冻水泵的安全保护   		           B. 冷却水泵的安全保护

C. 冷却塔的安全保护    		           D. 冷水机组的安全保护

答案：D

31．新风机组中通常根据检测的（   ）来调节冷水阀的开度,以保持温度恒定在设定值范围内。

A. 回风温度 					           B. 送风温度

C. 送风湿度   				           D. 送风流量

答案：B

32．执行器主要由（   ）组成。

A. 二大部分    				           B. 三大部分

C. 四大部分   				           D. 五大部分

答案：A

33．过滤器阻塞状态检测，属于（   ）类型的监控点。

A. DI     					           B. DO

C. AI      					           D. AO

答案：A

34．DDC编程软件，编程方式采用了PLC编程，其接近的解释含义是（   ）。

A. 逻辑控制编程 			               B. 高级语言编程

C. 构建属性编程			               D. 脚本控制编程

答案：A

35．NTC热敏电阻的电阻值随温度的升高而（   ）。

A. 升高     					           B. 降低

C. 不变      				           D. 高低交替变化

答案：B

36．按照国家相关规范，建筑设备监控系统必须是（   ）系统。

A. 计算机集中控制     		           B. 集散型控制

C. 直接数字控制      		           D. 继电器控制

答案：B

37．供配电系统中对低压进线柜中（   ）参数的监测采用开关量检测。

A. 电压     					           B. 电流

C. 故障状态      			           D. 功率因素

答案：C

38．水箱给水系统设计时，运行中当供水泵出现故障时，通常是（   ）。

A. 立即停泵     				           B. 切断电源

C. 自动启动备用泵      		           D. 现场修复后投运

答案：C

39．中央站运行的监控组态软件通过采集（   ）状态信号来确定是否可以自动启动冷冻泵。

A. 冷冻泵的故障   				       B. 冷冻泵的运行

C. 冷冻泵的水流   			           D. 冷冻泵的手/自动

答案：D

40．建筑设备监控系统中的中央站和DDC现场控制器的通讯网络采用（   ）技术。

A. 并行通讯     				           B. 现场总线

C. 无线通讯      			           D. 数据总线

答案：B

41．建筑设备监控系统中温度变送器输出的信号是（   ）信号。

A. DI     					           B. DO

C. AI      					           D. AO

答案：C

42．建筑设备监控系统中可用电磁流量计测量（   ）。

A. 冷却水流量     			           B. 蒸汽流量

C. 空气流量      			           D. 送风风量

答案：A

43．将传感器信号转变为标准电信号的装置称为（   ）。

A. 适配器    				           B. 变送器

C. 控制器      				           D. 执行器

答案：B

44．建筑设备监控系统是以（   ）为核心，实施对建筑物内的变配电、照明、通风、空调、电梯、给排水等各种设备的监控与管理。

A. 中央监控计算机    		           B. 互联网

C. 监控设备   				           D. 控制器

答案：A

45．中央监控设备是监控系统的核心，具有数据采集、存储、（   ）和运算等功能。

A. 输出   					           B. 逻辑判断

C. 上传   					           D. 分类

答案：B

46．现场控制器一般选用直接数字控制器DDC，能独立进行（   ）。

A. 监控与管理                            B. 收集与处理信息

C. 检测与控制   			               D. 调试与运行

答案：C

47．根据电力部门的要求，建筑设备监控系统中对大楼内的供配电系统采用（   ）原则。

A. 既监测也控制    			           B. 只监不控

C. 只控不监   				           D. 不监不控

答案：B

48. 建筑设备监控系统采用（   ）的模式。

A. 集中控制、集中监测                   B. 分散运行、分散管理

C. 分散管理、集中控制                   D. 分散控制、集中管理

答案：D

49. 建筑设备监控系统用于对智能建筑内各类机电设备进行监测、控制及自动化管理，达到（   ）的目的。

A. 稳定、稳固、稳态和统一平衡           B. 安全、可靠、节能和集中管理

C. 高效、灵活、可控和自动调节           D. 有效、稳定、运行和分散控制

答案：B

50. 建筑设备监控系统的检测应在系统试运行连续投运时间不少于（   ）后进行。

A. 完工时       				           B. 1个星期

C. 1个月							       D. 3个月

答案：C

七、安全防范系统

1. 在视频监控系统中，传输视频信号的线缆一般不包括（   ）。

A. 同轴电缆							   B. 对绞线

C. 光纤							       D. RVVP2×0.5

答案: D

2. 下列探测器中，一般不用于室内应用的是（   ）。

A．被动红外探测器     				   B．泄露电缆探测器

C．微波开关探测器					   D．微波多普勒探测器

答案: B

3. 工程竣工后，系统试运行时间一般是（   ）。

A. 10天								   B. 20天

C. 30天								   D. 15天

答案: C

4.（   ）是一种结合传统摄像机与网络技术所产生的新一代摄像机，它可以将影像通过网络传至有网络连接端口的另一端，且远端的浏览者不需有任何专业软件，只要标准的网络浏览器（如“microsoft ie”）即可监视其影像。

A. 低照度摄像机 						   B. 一体化摄像机

C. 网络摄像机						   D. 摄像机云台

答案: C

5. 用户安全防范需求调查目的是为（    ）、系统的风险评估等收集信息。

A. 安全防范系统验收                     B. 安全防范系统设计

C. 安全防范系统施工                     D. 系统效能评估

答案: B

6. 监视器的安装，机架背面和侧面距离墙不小于（   ）。

A. 0.5m    	     				       B. 0.8m

C. 1.2m								   D. 1.5m

答案: B

7. 轿厢内的摄像机应安装在电梯厢的顶部，摄像机的光轴与电梯厢的两个面壁呈（   ）为宜。

A. 300								   B. 450

C. 500								   D. 600

答案: B

8. 系统的制式宜与通用的电视制式一致，系统采用的设备和部件的视频输入和输出阻抗以及电缆的特性阻抗均应为（   ）Ω。

A. 75								   B. 100

C. 150								   D. 200

答案:A

9. 防区扩展模块符号中，其中P表示外接（   ）。

A. 报警主机							   B. 巡更点

C. 探测器							   D. 视频线

答案: B

10. 报警控制主机符号中，其中R表示外接（   ）。

A. 报警信号输入						   B. 控制键盘

C. 继电器触点(报警输出)				   D. 串行接口

答案: C

11. 安保监控室可采用防静电架空活动地板，架空高度不宜小于（   ）。

A. 200mm								   B. 300mm

C. 400mm								   D. 500mm

答案: A

12. 停车场自动管理的核心技术是（   ）。

A. 收费系统							   B. 检查装置

C. 车辆自动识别与自动判别			   D. 控制计算机

答案: C

13. 报警探测器宜在（   ）条件下工作。

A. 室内：0～55 ℃					   B. 室内：-10～-55℃

C. 室内：-10～65℃				       D. 室内：0～65℃

答案: B

14. 楼宇访客对讲系统要求收话音频输出不失真功率应不小于（   ）mW。

A. 50							       B. 100

C. 150								   D. 180

答案: B

15. 楼宇访客对讲系统要求主呼通道信噪比应不小于（   ）dB。

A. 35								   B. 40

C. 45								   D. 50

答案: B

16. 监视器的屏幕大小应根据监视者与屏幕墙之间的距离来确定，一般监视距离为屏幕对角线的（   ）倍较合适。

A．2-3								   B．4-6

C．7-8								   D．9-10

答案: B

17. （   ）应尽可能均匀分布在巡查路线上，并确保不留死角，安装位置方便巡查人员识读。

A. 信息钮                               B. 摄像机

C. 红外探测器                           D. 声光报警器

答案: A

18. 进行安全防范系统设计前，首先必须对安防系统所依存的基础环境进行风险和安全需求分析，以确定安防系统（    ）。

A.设计的方法                            B.设计的内容

C.设计的目标                            D.设计的人员

答案: C

19. 出入口控制系统执行设备的接线端口是（   ）。

A. 电源和门磁						   B. 读卡器和门磁

C. 开关铵钮和读卡器					   D. 电锁和门磁

答案: A

20. 监控中心内控制台正面与墙的净距离不应小于（   ）m，侧面与墙或其他设备的净距离，在主要走道不应小于（   ）m，在次要走道不应小于（   ）m。机架背面和侧面与墙的净距离不应小于（   ）m。

A. 1.0，1.5，0.8，1.8 				   B. 1.2，1.5，0.8，0.8

C. 1.2，1.5，1.8，0.8                  D. 1.5，1.5，0.8，0.8

答案:B

第二部分：多项选择题

一、职业道德

1. 内容不合法的合同，包括（   ）的情形。

A. 利用欺诈手段订立    	B. 通过胁迫手段订立

C. 合同损害国家利益	D. 超越权限签订

E. 因重大误解订立的

答案: ABC

2. 根据《劳动合同法》的规定，下列各项中属于劳动合同必备条款的有（   ）。

A. 劳动合同期限	B. 工作内容

C. 社会保险		D. 试用期

E. 实习期

答案：ABC

3. 关于职业道德的表述正确的是（   ）。

A. 职业道德的形式因行业不同而有所不同

B. 职业道德是从业人员在职业活动中的法定规则

C. 职业道德是从业人员在职业活动中的行为准则

D. 职业道德是约束从业人员职业活动的精神力量

E. 职业道德日益成为员工岗前和岗位培训的重要内容

答案: ACE

4. 在企业生产经营活动中，员工之间团结互助的要求包括（   ）。

A. 讲究合作，避免竞争                   B. 平等交流，平等对话

C. 既合作，又竞争，竞争与合作相统一     D. 互相学习，共同提高

E. 消除员工之间的一切差别

答案: BCD

二、基础知识

1. 民用建筑低压配电线路的基本配电方式有（   ）。

A. 放射式		B. 串联式

C. 树干式		D. 环形式

E. 双母线分段式

答案: ACD

2. 电气火灾产生的原因（   ）。

A. 短路

B. 电动机的高速旋转，轴与轴承润滑不良，产生高温热源

C. 导线的连接处发生接触不良，引起局部过热

D. 断路

E. 线路严重过载

答案: ABCE

3. 下列叙述中，正确的是（   ）。

A. 内存储器RAM中主要存储当前正在运行的程序和数据

B. 高速缓冲存储器（Cache）一般采用DRAM组成

C. 外部存储器（如硬盘）用来存储必须永久保存的程序和数据

D. 存储在RAM中的信息会因断电而全部丢失

E. 内存储器ROM中主要存储当前正在运行的程序和数据

答案: ACD

4. 测量电阻的仪表有（   ）。

A. 欧姆表		        B. 直流电桥

C. 交流电桥		D. 兆欧表

E. 接地电阻测量仪

答案: ABCE

5. 下列属于计算机病毒特征的是（   ）。

A. 破坏性		B. 潜伏性

C. 传染性		D. 免疫性

E. 寄生性

答案: ABCE

6. 为防雷电波侵入建筑物，可使用（   ）。

A. 避雷针		B. 避雷带

C. 避雷网		D. 避雷器

E. 断路器

答案: ABCD

三、综合布线系统

1. 综合布线系统分为基本型、增强型和综合型3种设计等级,其中增强型设计等级的设备配置原则是（   ）。

A. 每个工作区有2个以上的信息插座

B. 每个工作区配2条4线对非屏蔽双绞线

C. 接续设备全部采用夹接式交接硬件

D. 每个工作区对应的干线电缆至少有3根双绞线

E. 对应每个工作区预留1根干线光缆

答案: ABD

2. 综合布线干线子系统的线缆主要是（   ）。

A. 大对数铜缆		B. 4相对双绞线

C. 多模光缆		D. 同轴电缆

E. 单模光缆

答案: ACE

3. 综合布线系统若采用独立接地，接地体电阻（   ）。

A. 应≤4Ω		        B. 应≤1Ω

C. 距建筑物防雷系统接地体≥2m	D. 距低压交流电供电系统接地体≥2m

E. 距低压交流电供电系统接地体≥10m

答案: ACE

4. 同轴电缆主要应用范围如（   ）。

A. 电源线		B. 闭路电视(CCTV)

C. 共用天线系统(MATV)	D. 彩色或单色射频监视器的转送

E. 防雷器件

答案: BCD

5. 同轴电缆测试的主要参数（   ）。

A. 近端串扰		B. 导体或屏蔽层的开路情况

C. 导体和屏蔽层之间的短路情况	D. 导体接地情况

E. 在各屏蔽接头之间的短路情况

答案: BCDE

四、火灾自动报警与消防联动系统

1. 有关建筑自动消防系统总线制描述正确的是（   ）。

A. 现代建筑中，相对于多线制，总线制更节约线缆的投资

B. 总线上传输的是编码信号

C. 现代建筑自动消防系统中普遍使用的信息传输方式

D. 总线上传输的是开关信号

E. 总线制只用于探测报警，不用于联动控制

答案: ABC

2. 总线制消防控制系统中，错误的描述是（   ）。

A. 感烟探测器、感温探测器、手报按钮，因为都不耗电，所以不接电源总线

B. 没发生火灾时，感烟探测器、感温探测器、手报按钮都会耗电

C. 水流指示器、压力开关，在火灾时要发送电信号，所以要接电源总线

D. 声光报警器必须接电源总线

E. 电源总线24V，信号总线12V

答案: ACE

3. 对建筑火灾信息进行探测与输入的传感设备是（   ）。

A. 感烟探测器、信号蝶阀、防火阀         B. 水流指示器、压力开关、感温探测器

C. 手报按钮、防火阀、消火栓按钮         D. 声光报警器、火灾显示盘、配电箱

E. 消防卷盘、喷淋头、输入模块

答案: BC

4. 总线制消防控制系统中，（   ）。

A. 模块都有编码        	B. 有些模块没有编码

C. 监视模块有编码	D. 隔离模块没有编码

E. 切换模块有编码

答案: BCD

5. 消火栓按钮的作用是（   ）。

A. 直接启动消防泵	B. 直接启动喷淋泵

C. 将启泵信号发送到消防控制中心	D. 火灾报警

E. 启动水泵接合器

答案: ACD

五、通信网络系统

1. 大型局域网通常划分为（   ）。

A. 物理层							   B. 链路层

C. 接入层							   D. 核心层

E. 汇聚层

答案: CDE

2. 计算机网络可以分为（   ）。

A. 局域网							   B. 互联网

C. 广域网							   D. 微型网

E.城域网

答案: ACE

3. 对程控交换机进行维保时要求满足三度要求，三度是指（   ）。

A. 温度								   B. 湿度

C. 清洁度							   D. 可用度

E.设备完好程度

答案: ABC

4. 以下（   ）是常见的计算机局域网的拓扑结构。

A. 星形结构							   B. 交叉结构

C. 关系结构							   D. 总线结构

E. 直连结构

答案: AD

5. Windows Server 2003拥有一个完备的系统帐户系统，系统帐户包括（   ）。

A. 用户帐户							   B. 计算机帐户

C. 管理账户							   D. 组帐户

E. 组织单位

答案: ABDE

六、建筑设备监控系统

1. 执行器中的执行机构目前按照驱动能源的种类可分为（   ）三种。

A. 电动								   B. 风动

C. 气动								   D. 太阳能

E. 液动

答案：ACE

2. 建筑设备监控系统中对生活水箱进行连续液位检测时通常可选用以下（   ）。

A. 差压式液位计						   B. 浮子式液位计

C. 浮球式液位计						   D. 电阻式液位计

E. 玻璃管式液位计

答案：AB

3. 中央空调冷冻站主要由（   ）等冷源设备组成。

A. 冷水机组						       B. 冷却水泵

C. 冷却塔							   D. 冷冻水泵

E. 分水器和集水器

答案：ABCDE

4. 建筑设备监控系统中对电梯子系统的监测内容主要有（   ）。

A. 电梯运行状态						   B. 故障状态

C. 超重状态							   D. 通讯状态

E. 上、下行状态

答案：ABE

5. 建筑设备监控系统中对供配电系统的监测内容主要有（   ）。

A. 高压进线电量信号					   B. 低压进线电量信号

C. 变压器温度						   D. 高低压断路器状态

E. 负荷监测

答案：ABCDE

6. 建筑设备监控系统中央站的管理功能包括（   ）。

A. 设备管理							   B. 技术管理

C. 数据管理							   D. 界面管理

E. 财务报表管理

答案：ACD

7. 常用调节阀的流量特征有（   ）。

A. 直线特性							   B. 快关特性

C. 对数特性							   D. 快开特性

E. 指数特性

答案：ABD

8. 新风机组主要包含有（   ）等设备。

A. 新风风门							   B. 过滤网

C. 冷热盘管							   D. 加湿器

E. 风机

答案：ABCDE

9. 现场DDC控制器的设置要考虑（   ）。

A. 远离被控的机电设备				   B. 工艺设备监控的合理性

C. 远离输水管道						   D. 远离大电流的强电设备

E. 每台控制器的I/O口应预留50%的余量

答案：BCD

10. Pt1000温度传感器可用于测量（   ）。

A. 冷冻水供回水温度					   B. 冷却水供回水温度

C. 新风机组及空调机组新、送、回风温度   D. 锅炉出水（蒸汽）温度

E. 换热器二次供水温度

答案：ABCDE

11. 出现以下（   ）情况，必须更换或增加直接数字控制器（DDC）

A. DDC电路芯片发生故障

B. 由于改造，增加了自控点数，导致原有DDC监控点不足

C. 随着智能建筑物结构功能的改造而改变了设备运行方式

D. 中央站发现某台设备运行参数异常

E. 厂家推出了新版本DDC

答案:ABC

12. 新风机组控制系统的现场监测仪表主要有（   ）。

A. 温度传感器						   B. 湿度传感器

C. 流量计							   D. 压差开关

E. 压力变送器

答案：ABD

13. 蒸气压缩制冷循环的制冷系数与（   ）有关。

A. 制冷剂 							   B. 制冷量

C. 压缩机耗功						   D. 冷凝器放出的热量

E. 膨胀阀

答案：BC

14. 组态软件在运行状态下用户可进行（   ）等操作。

A. 查看配置							   B. 查看历史曲线

C. 系统组态							   D. 切换画面

E. 修改运行参数

答案：ABD

15．建筑设备监控系统中DDC控制器模拟量输入的标准信号常采用（   ）。

A. DC 0—10V							   B. DC 0—24V

C. DC 4—20mA    					   D. AC 0—10V

E. DC 0—5V

答案：AC

七、安全防范系统

1. 访客对讲（可视）求助系统一般由下列设备组成（   ）。

A. 计算机							   B. 主机

C. 分机								   D. 电控锁

E.电源箱

答案: BCDE

2. 以下属于入侵报警系统评价内容的是（   ）。

A. 系统响应							   B．探测概率

C．灵敏度							   D．探测范围

E．探测对象

答案: ABCD

3. 报警控制器通常分为（   ）。

A. 区域控制器						   B. 水平控制器

C. 集中控制器						   D. 空间控制器

E．垂直控制器

答案: AC

4. 报警控制器可以控制探测器（   ）。

A. 布防（又称设防）					   B. 撤防

C. 旁路								   D. 误报

E. 24小时监控（不受布防、撤防操作的影响）

答案: ABCE

5. 下列选项中属于视频信号的带宽范围的是（   ）。

A. 7.1MHz							   B. 8.1MHz

C. 7.1Hz								   D. 7.4MHz

E. 8.1Hz

答案: AD

6. 巡更系统由（   ）巡更点开关等组成。

A. 摄像机							   B. 计算机

C. 网络收发器						   D. 前端控制器

E.探测器

答案: BCD

7. 安全防范系统设计技术依据包括（   ）。

A. 国家有关的标注与规范				   B. 设计任务书

C. 工程现场勘查						   D. 设备说明书中所用设备的技术依据

E. 其他必要的说明

答案: ABCD

8. 安全防范系统设计文件一般包括以下内容（   ）。

A. 设计依据							   B. 系统功能介绍

C. 系统特点							   D. 管线分布图

E. 系统构成原理图

答案: ABCE

9. 视频安防监控系统的设计要求有（   ）。

A. 规范性和实用性					   B. 先进性和互换性

C. 准确性 							   D. 完整性

E. 联动兼容性

答案: ABCDE

10. 在摄像机的标准照度下，整个系统和图象的技术指标有（   ）。

A. 视频信号输出幅度					   B. 黑白电视水平清晰度

C. 彩色电视水平清晰度				   D. 灰度等级

E. 信噪比

答案: ABCDE

第三部分：判断题

一、职业道德

1. （   ）讲求职业道德会降低企业的竞争力。

答案: ×

2. （   ）承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资格证书，并在其资质行业许可的业务范围内承揽工程。

答案: √

3. （   ）爱岗敬业体现在人员具有强烈的事业心和责任感。

答案: √

4. （   ）在激烈的市场竞争中，信守承诺者往往失败。

答案: ×

二、基础知识

1.（   ）连接方式为角型连接的交流电动机，误接为星形连接时，电动机的运行状态处于过载。

答案: √

2. （   ）低压进户线与地面的距离，不论是否跨越通车街道，均不应小于4米。

答案: ×

3. （   ）同一台交流电动机接成星形时，其功率比接成角形时大。

答案: ×

4. （   ）关闭计算机电源，随机存储器的信息将全部消失。

答案: √

5. （   ）接地引入线是主接地母线与接地体之间的连接线，一般采用经过绝缘防腐处理的镀锌圆钢。

答案: ×

6. （   ）TN-C系统的工作零线N与保护接地线PE合二为一，通称PEN。

答案: √

三、综合布线系统

1. （   ）综合布线系统与荧光灯、氩灯、电子启动器或交感性设备的最小净距是15~30mm。

答案: √

2. （   ）双绞线电缆与信息插座的端接有T568A和T568B两个国际标准，在同一个综合布线工程中只要按标准施工，2个标准可以同时采用。

答案: ×

3. （   ）综合布线电缆双绞线终接时，标准规定了每对双绞线扭绞松开长度范围，对于5类双绞线扭绞松开长度应不大于13mm。

答案: √

4.（   ）双绞线是由一对相互绝缘的金属导线绞合而成。采用这种方式，不仅可以抵御一部分来自外界的电磁波干扰，而且可以降低自身信号的对外干扰。

答案: √

5. （   ）双绞线相邻线对的扭绞长度在1.27cm以上，一般扭线越密其抗干扰能力就越弱。

答案: ×

6. （   ）屏蔽双绞线分为STP (Shielded Twisted Pair)和FTP（Foil Twisted-Pair），STP指每条线都有各自的屏蔽层。

答案: √

7. （   ）传输速率低和传输距离短正好可以利用多模光纤带宽特性和传输损耗不如单模光纤的特点。

答案: √

8. （   ）单模光纤比多模光纤芯径粗，数值孔径大，能从光源耦合更多的光功率。

答案: ×

9. （   ）单模光纤无源器件比多模光纤贵，而且相对精密、允差小，操作不如多模器件方便可靠。

答案: √

10. （   ）光纤收发器，是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元，在很多地方也被称之为光电转换器（Fiber Converter）。

答案: √

四、火灾自动报警与消防联动系统

1. （   ）光电感烟探测器是利用烟雾粒子改变电离室电流的原理来进行火灾探测的。

答案: ×

2. （   ）输入模块是接受控制器送来的输入信号。

答案: ×

3. （   ）输入输出模块不需要接信号总线。

答案: ×

4. （   ）消防工程中常有的线路包含信号总线、控制总线、电源线、广播线、电话线。

答案: ×

5. （   ）隔离模块跟其他模块一样，需要地址编码。

答案: ×

五、通信网络系统

1. （   ）在数字视频信息获取与处理过程中，正确的顺序是采样、D/A变换、压缩、存储、解压缩、A/D变换。

答案: ×

2. （   ）在卫星电视接收系统中，高频头的输入阻抗为75欧姆，输出阻抗为 50欧姆。

答案: ×

3. （   ）在分配器中，每个分配端口不一定都要接上匹配负载。

答案: ×

4. （   ）如果没有卫星接收系统，有线电视系统机房可以放在弱电井内。

答案: √

5. （   ）交换机工作在OSI模型的网络层。

答案: ×

六、建筑设备监控系统

1. （   ）在建筑设备监控系统中，中央站监控画面的开发制作和数据变量的建立通常由组态软件来完成。

答案：√

2. （   ）DDC控制器的现场总线端口可直接用通讯线接入中央站计算机的RS-232端口。

答案：×

- （   ）监控点表是建筑设备监控系统项目投标文件的重要组成部分。

答案：√

- （   ）冷冻水供回水压差的大小可以采用压差开关进行测量。

答案：×

- （   ）NTC热敏电阻是一种正温度系数的电阻型温度传感器。

答案：×

- （   ）空气处理机中的送风机应与风门、调节阀之间实现比例控制。

答案：×

- （   ）在建筑设备监控系统的设计中，通常应对电梯系统的上下运行和平层进行控制。

答案：×

8. （   ）建筑设备监控系统中温度测量采用铜电阻比铂电阻更加普遍。

答案：×

9. （   ）DDC控制器中运行正常的用户程序可通过编程软件上传到计算机（或笔记本电脑）中用作备份。

答案：√

10. （   ）在建筑设备监控系统中通常采用电动执行机构对阀门的开度进行调节。

答案：√

- （   ）新风机组对送风温湿度的检测通常可采用一体化温湿度传感器。

答案：√

- （   ）在水箱式给水系统中DDC根据所监测的溢流水位信号输出停泵控制信号。

答案：×

- （   ）制冷站各电气设备的停止顺序是：冷水机组--冷冻水泵--冷却水泵--冷却塔风机。

答案：√

14. （   ）在建筑设备监控系统中，变配电子系统通常需对高压进线开关进行通断控制。

答案：×

- （   ）中央站监控计算机与现场DDC控制器的通讯中断后，DDC则不能对现场被控设备进行直接控制。

答案：×

七、安全防范系统

1. （   ）设计人员要根据物距、成像大小计算镜头焦距，施工人员常常进行现场调试。

答案:√

2. （   ）画面分割器可以完成5路（10路或15路）视频输入并带有5路（10路或15路）换接输出。

答案: ×

3. （   ）在监控系统的终端设备出现故障时，应首先认真查看说明书和系统图样，确保各种电缆接线正常。

答案:√

4. （   ）由于图像信号的高频端损失过大，造成监视器的图像对比度小，图像淡。

答案: √

5. （   ）主机对画面切换不干净，主要是由于主机矩阵切换开关质量不好造成的。

答案:√

6. （   ）安全防范系统的安全性，包括自然属性的安全和社会人文属性的安全两个层次。

答案:√

7. （   ）巡更点的数量根据现场需要确定，安装位置应尽量公开。

答案: ×

8. （   ）停车场管理系统是利用高度自动化的机电设备对停车场进行安全、快捷、 高效的管理。

答案: ×

9. （   ）停车场管理系统由车辆自动识别系统、收费系统、保安监控系统等组成。

答案:√

10. （   ）所有出入口都不能刷卡工作了，出现这个问题的原因有可能是RS485通信线坏了。

答案: √

11. （   ）一个典型的入侵探测报警系统由报警探测器、传输系统和报警控制器组成。

答案:√

12. （   ）门禁系统主机有独立式主机、联机式主机和联网联机式主机。

答案:√

13. （   ）门禁主机按照控制门的数量，分为单门控制器、双门控制器和三门控制器。

答案: ×

14. （   ）对于门禁系统，未授权的人员可以随意进出。

答案: ×

15. （   ）门禁系统应能对某时段内人员的出入情况、在场人员名单等资料实行统计、查询和打印输出。

答案:√